窗体顶端

临夏州人民医院消防设施维护保养

询价文件

项目编号： LXZRMYY-BWK-001

项目名称：消防设施维护保养项目

单位： 临夏州人民医院

2019年7月8日

第一章

关于消防设施维护保养服务项目询价公告

临夏州人民医院消防设施维护保养服务已到期，经医院研究决定，就我院消防设施维护保养服务项目面向社会进行询价，欢迎符合资格条件的供应商参加报价，现将有关事项公告如下：

一、	项目名称：消防设施维护保养服务询价

二、	项目地点：临夏市南滨河路110号临夏州人民医院

三、组织类型：集中组织

四、询价方式：集中询价

五、询价内容：消防设施维护保养服务（详见询价文件）

六、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

2.供应商必须取得建筑消防设施维护保养技术服务资质。

3.需具有从事医院、高等院校或大型企事业单位消防系统安装、维修保养经验和业绩，维保年限在2年及以上。

4.能响应院方提出的其他合理要求。

七、本次询价的质量标准应符合国家相关规范的要求《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）。

八、供应商的商务标应包括下列内容： 企业营业执照、税务登记证、企业资质证书 拟派本项目人员及资质证明 。

九、技术要求：详见询价文件

十、询价文件获取：

1.日期：2019年7月8日至2019年7月10日止

2.下载网址：临夏州人民医院官网

十一、报价文件截止时间: 2019年7月13日下午17时整。报价文件要求一式三份（一正两副），装订合格，表述清楚，对询价项目清单响应完整，如有不详，视为项目缺失或欠缺。逾期送达和未密封盖章的报价文件一律拒收。

十二、报价文件送达地点：临夏州人民医院保卫科

十三、符合本次询价项目需求且报价最低者中标。超过预算的报价为无

效报价。

联系人：孔子斌

联系地址：临夏市南滨河路110号

联系电话： 15009422878

临夏州人民医院

2019年7月8日

# 第二章  报价方须知

## 报价须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 消防设施维护保养项目 |
|  | 项目编号 | LXZRMYY-BWK-001 |
|  | 资金来源 | 自筹 |
|  | 询价人 | 名称：临夏州人民医院 联 系 人：孔子斌 电 话：15009422878 地 址：临夏市南滨河路110号 |
|  | 询价内容 | 详见询价文件内容及需求。 |
|  | 报价人 资格要求 | 报价供应商要求： 符合《中华人民共和国政府法》第二十二条规定； 具有独立法人资格的企业; 企业需具有有效期内省消防总队颁发的中华人民共和国消防技术服务机构资质证书；消防技术服务机构类型：消防设施维护保养检测；资质等级：二级以上 ； 本项目不允许联合体报价。 |
|  | 服务期 | 一年，2018年8月1日至2019年7月31日。 |
|  | 踏勘现场 | 2019年7月11日早上9点点从门诊楼开始 |
|  | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 报价货币 | 人民币 |
|  | 报价语言 | 中文 |
|  | 报价文件份数 | 正本壹份，副本贰份 |
|  | 询价有效期 | 5日历天 |
|  | 签字或盖章要求 | 报价文件的正本封面须由报价人加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。报价文件中所涉及的公章必须是报价方全称的公章，不得使用报价专用章、合同章等类似图章代替。 |
|  | 密封、装订要求 | 封口处应有报价人公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如报价文件的技术标、资信标、商务标、报价文件未按要求包装或未密封，不予受理。 |
|  | 报价保证金 | 无 |
|  | 履约担保 | 不需要 |
|  | 询价文件发放时间及获取方式 | 2019年7月8日至2019年7月10日； 获取方式：临夏州人民医院官网 |
|  | 报价人对询价文件提出疑义的截止时间 | 2019年7月11日下午16：00止(北京时间)，如发现询价文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请及时向人反映，逾期不得再对询价文件的条款提出质疑。 联系电话： |
|  | 报价截止时间 | 2019年7月13日下午17:00时整(北京时间) |
|  | 报价文件递交时间及地点 | 2019年7月14日至7月15日下午17:00整； 递交地址：临夏市南滨河路110号临夏州人民医院保卫科 |
|  | 解释权 | 构成本询价文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于询价报价阶段的约定，按询价公告、报价人须知、评标办法、报价文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由询价人负责解释。 |
|  | 备注 | 报名截止时间之后有潜在供应商提出要求获取询价文件的，组织机构允许其获取，但该供应商如对询价文件有异议应统一在规定时间内提出，逾期提出的，组织机构可不予受理、答复。 |

# 第三章  总   则

- 说明

  - 本次询价工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府货物和服务询价报价管理办法》等有关政府规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 工程地点： 临夏州人民医院院内消防设施设备。

  - 资金来源：自筹。

- 询价范围：消防设施设备维保养护

- 定义及解释

  - 询价人：临夏州人民医院；

  - 报价方：系指响应此次询价、参加报价竞争的依法成立的的供应商；

  - 评标委员会：评标委员会是依《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责评审工作的临时性机构。

- 合格的报价人

同本章报价人须知前附表

- 保密与披露事项

  - 报价人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他报价人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 报价人自获得询价文件之日起，须承诺承担本询价项目下保密义务，不得将因本次询价获得的信息向第三方外传。

  - 询价人有权将报价人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

- 报价费用

  - 不论报价的结果如何，报价人应自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

  - 报价人应按中国税法有关规定交纳税费，询价人不承担报价人因获得上述补偿金所发生的任何税费。

  - 报价货币：人民币。

第四章  询价需求及报价表

- 一、询价需求

消防设施维保范围包括：火灾自动报警系统 、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、消火栓系统、消防联动设备的维护维修、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路、设备老化损坏的维修与更换等医院消防设施设备及报价方可提供的其他服务项目。

维保合同期限为一年，消防维保服务要求为：

1、负责对工程内容所包括的所有消防设施的维修保养。合同签订一个月内，对工程内容所含消防实施检查、恢复，使其各个系统正常工作，并与院方代表共同签字确认备案；日常维保要做到日巡查、月测试、季保养，与院方代表根据维保方提供的日常维保表格现场检查、测试、确认后共同签字备案。

2、根据全院各建筑的消防设施系统的子系统设计巡查、测试、保养表格，并严格按照表格内容进行维保工作，进行维保工作时，院方指定专人陪同并签字确认，留档备查。缺、漏维保工作的，院方有权考核，一次小项考核扣200元（日巡查、周检查），大项考核扣500元（月测试、季保养）。

3、每周检查积水坑排水设备是否处于正常完好状态。

4、每季对备用电源进行一至两次充放电试验，主电源和备用电源自动切换试验。

5、每半年防火卷帘等控制设备作消防联动试验一次。每季对火灾事故广播进行联动试验，对消防通信设备在消防控制室进行对讲通话试验一次。

6、每半年对喷淋泵，压力开关、水流指示器等做联动试验，消防泵的强起和联动试验。

7、每半年对防、排烟风机、排烟口等联动测试。

8.、如果院方值班人员在正常履行工作检查中，发现报警设备不能报警、联动设备不能动作要作相应考核。不能报警扣100元/次，不能联动扣200元/次。

9、一年内要对系统内报警探测器进行清洗、标定、试验，作好记录，并由院方管理人员确认。完成不好或没完成，要作为大项考核。

10、保证每月5日前向院方监督部门出示上月系统维保报告并附巡检、测试、维保记录，一式两份，留档备案。

11、维保方应派一个维护小组，负责对院方消防设施的值守监控，并对运行情况进行记录，做到随坏随修。

12、维保工作要做到小修不过夜，大修不能超过三天。小修范围：报警、联动系统的线路故障、外设故障，水系统的跑、冒、滴、漏，应急照明和疏散标志等，大修范围：报警主机故障、水泵故障、风机故障、卷帘故障等。根据故障情况，院方管理值班人员及时通知维保方，维保方维护人员应积极配合及时完成维护，院方要对每次通知落实情况进行考核，如有延误，小修考核每次扣200元、大修考核每次扣1000元，以便对维保工作的促进，考核在院方付款时体现。如由于维保方维保不及时或消防设施设备工作不正常导致人身、财产损失，由维保方承担全部责任。

13、维保方应配合院方管理人员组织的消防培训和演习、演练，半年一次。

14、维保方负责委托有资质的检测公司对院方所有消防设施和电气的检测，保证消防年检合格并负责出具合格报告。否则，院方有权解除合同并要求维保方承担违约责任。

15、根据招标文件，维保方需提供消防设施管理演示软件，并得到院方管理人员的确认，并保证合同签订两个月内把全院各个消防系统的平面图、系统图以及设备参数等相关资料整理完整录入电脑（电脑由乙方提供给甲方，费用包含在维保费内），并归档、登记造册，留档，做到值班管理人员能根据报警信息通过电脑软件快速、方便查询报警位置等信息，为消防管理和使用提供必备的条件。

16、消防维保人员工作期间应穿统一服装、佩戴工作证件、戴安全帽等，维保期间维保方的安全责任和由维保方引起的安全责任由维保方全部负责。

17、维保工作结束时应出具一份全年维保工作报告。

18、维保方应该为院方建立消防系统设施运行使用档案，派从事消防设备安装、调试、维护、运行的专业技术人员提供服务，定期回访，每年维保方与院方共同进行一次系统的全面检查，任何缺陷由维保方负责修理，在修理后，维保方将缺陷原因、修理内容、完成时间及恢复正常的时间及日期等报告给院方，报告一式两份。

19、维保方应该配合院方做好消防部门的检查验收，保证每次验收合格。维保方应认真执行国家有关规定，服从消防管理部门的技术指导和业务管理，达到要求，并承担相应的责任。

三、每项维修项目须提供维修单，并经招标人工作人员的确认，内容包括更换的零配件等。在维保期内，由于中标人原因造成设备损坏的，中标人负责免费更换，承担一切责任，处理问题应及时、高效；出现上述质量问题，中标人免费维修外，该部分质保期应相应顺延；中标人负责对使用方操作人员进行技术培训；在培训使用人员、备品备件、提供24小时紧急维修服务及响应时间、控制系统、操作等方面均应满足客户要求，并在投标书中作出具体承诺；投标人应在投标书中提供所有主要零部件、易损件清单及报价，对质保期满后维修件及易损件的维修更换价格及优惠办法予以说明。

需要单独报价的主要部件、易损部件等需要供应品牌及价格。

- 二、报价方报价表

报价询价一览表

项目名称：临夏州人民医院消防设施维护保养项目

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 建筑面积 | 报价（元） | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院消防设施维护保养 | 115620㎡ | 不含材料(小包) |  |  |
|  |  |  | 含材料(大包) |  |  |
|  |  |  | 含材料,含两名驻点人员(全包) |  |  |
| 报价方：（盖章） 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章） 日期： |  |  |  |  |  |

第五章  报价文件的编制

- （一）文件的组成

报价文件由商务资信文件和技术文件组成。

- 商务资信文件包含：

（1）询价响应书；

（2）报价单；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）报价声明书；

（5）报价方情况介绍；

（6）营业执照、税务登记证副本复印件（加盖公章）；

（7）公司相关资质文件、成功案例和业绩证明（同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价等）；

（8）报价方认为可以证明其能力或业绩的其他材料（如有）；

（9）报价方需要说明的其他文件和说明;

(10)在临夏市区内有正规固定消防设备维修保养场所和有最少5名具有消防工程技术资质的人员。

2、技术文件包含：

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：维护维修方案、具体实施计划、人员安排及具体操作人员的上岗证书及身份证复印件并加盖公司公章；

（2）技术培训、保修期限和售后服务（提供详细的质保期内服务计划和质保期后的维护方案）的内容和措施；

（3）优惠条件（报价方承诺给予人的各种优惠条件，包括售后服务、优质的备品备件、专用耗材等方面的优惠）；

（4）报价方需要说明的其他文件和说明。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章、询价响应书、报价声明书、报价表必须由法定代表人签名或授权人签名并加盖单位公章；资格、资质证书复印件应加盖单位公章；签章不齐的视同未提供。

- （二）报价文件的有效期

1、自报价询价截止日起90天报价文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

2、在特殊情况下，人可与报价方协商延长报价文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、成交方的报价文件自询价之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （三）报价文件的签署和份数

1、报价方应按报价文件规定的格式和顺序编制、装订报价文件，报价文件内容不完整、编排混乱导致报价文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是报价方的责任。

2、报价方应将商务资信和技术文件按正本一份，副本二份编制并装订成三册，报价文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。若活页装订的报价文件内容缺漏、遗失是报价响应方的责任。

3、报价文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，报价文件正本除本《报价方须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖报价方公章）。副本可以是正本加盖公章后的复印件。

4、报价文件须由报价方在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，报价方应写全称。

5、报价文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。报价文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由报价方负责。

第七章  评审办法及评分标准

符合本询价项目需求且报价最低者中标。超过预算的报价为无效报价。

第八章　报价文件格式

- 报价文件外层包装封面格式

×××（报价方名称）

报  价  文 件

项目名称：临夏州人民医院消防设施维护保养项目

项目编号：

标项：

报价文件名称：商务资信和技术文件

报价方名称（盖章）：

报价方地址：

在   年  月  日  时  分之前不得启封

授权代表签字：

年    月    日

注：

各报价商需明确未列入材料表可能会出现维修，按生产厂家报价经审计最后确定计价，此条款为报价单位提供承诺书并法人盖章编制在报价文件中（否则将以废标处理）。

各报价单位需明确维修材料由哪家供应商供应且出具供应商授权书，授权提供产品为临夏州人民医院所用，决算时提供供应商材料发票，该条款在报价书中单独显示授权书和承诺决算时提供供应商材料发票（否则将作为废标处理）。

询价响应书格式：

询价响应书

致：临夏州人民医院：

根据临夏州人民医院消防设施维护保养项目的询价公告，签字代表_______     （全名）经正式授权并代表报价方_______                    __（报价方名称）提交标项：     商务资信和技术文件正本一份、副本二份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、报价方已详细审查全部《询价文件》，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于报价文件、报价过程、报价结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、报价方在报价之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受询价文件的各项规定和要求，对询价文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本报价文件有效期自报价询价时间起 90个历日。

4、如成交，本报价文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，报价方将按《询价文件》及政府法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、报价方同意按照人要求提供与报价有关的一切数据或资料。

6、与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________报价方代表姓名 ___________  职务：______ _______

报价方名称(盖章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：临夏州人民医院：

我_______     __（姓名）系_______     __（报价方名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加临夏州人民医院消防设施维护保养项目的报价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的报价、询价、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

报价方名称（盖章）：

年    月    日

身份证：

复印件粘贴处

报价声明书格式：

报价声明书

致：临夏州人民医院：

_______     __（报价方名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（报价方名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的临夏州人民医院消防设施维护保养项目的询价报价，为便于贵方公正、择优地确定成交方及其报价产品和服务，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有报价文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是人的附属机构；在获知本项目信息后，与人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、、我方诚意提请贵方关注：有关消防、监控报警系统维保项目等方面的重大决策和事项有：

4、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

5、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

授权代表签字：

报价方名称（盖章）：                                     年    月    日

报价方情况介绍

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 作为承包人经历年数： |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：1、所有独立报价申请人或联合体成员都须填写此表；

授权代表签字：

报价方名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件1：

临夏州人民医院消防设施设备维护保养计划表

| 设备种类 | 检查及试验内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- |
| ①火灾自动报警系统 | 1、检查消防控制室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、外控电源、楼层显示器、手动报警按钮、监视控制模块等是否处于正常完好状态。CRT图文显示软件是否正常点位有无缺失。 | 一月一次 |
|  | 2、检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源切换功能确认处于正常完好的状态。 | 一月一次 |
|  | 3、对部分探测器、手动报警按钮进行模拟火警灾响应试验。 | 一月一次 |
|  | 4、对警铃及声光报警进行模拟火灾状态下的响应试验 | 一季一次 |
|  | 5、测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。 | 一季一次 |
| ②消火栓系统 | 1、检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、水泵结合器、室外消火栓、储水设备等是否处于正常完好状态。各种阀门的常开/常闭位置是否正确。 | 一月一次 |
|  | 2、水泵房手动启动消火栓泵,消控室远程启动消火栓泵功能和信号显示是否正常 | 一月一次 |
|  | 3、检查自动联动消火栓启泵功能和信号显示是否正常 | 一季一次 |
|  | 4、屋顶消火栓动压、静压是否正常。 | 一月一次 |
|  | 5、稳压泵工作是否正常。 | 一月一次 |
| ③自动喷淋系统 | 1、水泵房手动启动喷淋泵,消控室远程启动喷淋泵功能和信号显示是否正常。 | 一月一次 |
|  | 2、检查自动联动喷淋泵功能和信号显示是否正常。 | 一季一次 |
|  | 3、检查水流指示器的报警功能是否正常。 | 一月一次 |
|  | 4、利用报警阀上的放水阀放水,试验系统供 水情况:测试水力警铃和压力开关信号及联动启泵功能和信号显示功能是否正常。 | 一季一次 |
|  | 5、稳压泵工作是否正常。 | 一月一次 |
| ④气体灭火系统 | 1、检查储瓶间及防护区的工作环境、储气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、低泄高封阀、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光报警装置。检查气体灭火控制盘工作是否正常。 | 一月一次 |
|  | 2、灭火剂储存容器及启动气体压力是否正常。 | 半年一次 |
|  | 3、对每个防火分区进行一次模拟自动启动,声光报警、放气门灯及电磁阀等动作是否正常。 | 半年一次 |

临夏州人民医院消防设施设备维护保养计划表

| 设备种类 | 检查及试验内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- |
| ⑤ 疏散 系统 | 1、检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明系统及疏散指示标志。 | 一月一次 |
|  | 2、安全出口、疏散通道、消防通道是否通畅。 | 一月一次 |
| ⑥ 防火 分隔 系统 | 1、检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常开启的障碍物,门能否处于正常启闭状态。 | 一月一次 |
|  | 2、手动启动防火卷帘门,运行是否正常。 | 一季一次 |
|  | 3、通过消防联动控制室进行联动,检查防火门,防火卷帘门动作及反馈信号是否正常。 | 一季一次 |
| ⑦防排烟系统 | 1、检查送风、排烟机房的工作环境；送风机、排烟机电源控制柜是否处于自动且正常工作状态；送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。 | 一月一次 |
|  | 2、通过消防控制室远程启动送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号。 | 一月一次 |
|  | 3、手动打开排烟口，联动送风机、排烟机。 | 一季一次 |
|  | 4、风机房手动启动送风机、排烟机动作及反馈信号。 | 一季一次 |
| ⑧ 灭火器 逃生面具 等设备 | 1、检查灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。 | 一月一次 |
|  | 2、按照总数的10%检查灭火器的压力、重量、有效期是否合格,必要时做喷射试验。 | 一季一次 |
|  | 3、检查逃生面具的数量、设置位置是否在有效期内。 | 一月一次 |
| ⑨ 消防 通讯 系统 | 1、检查消防电话主机、电话插孔、重要场所的对讲电话、消防功放等播音设备、扬声器是否处于正常完好状态。 | 一月一次 |
|  | 2、按安装数量的5%实验电话插孔和对讲电话的通话质量。 | 一季一次 |
|  | 3、消防广播联动测试。 | 一季一次 |
| ⑩ 其他 消防 设施 | 1、自备发电设施能否正常切换及发电。 | 一季一次 |
|  | 2、消防电梯及客梯的迫降功能。 | 一季一次 |
|  | 3、消防电源的双路供电末端切换。 | 一季一次 |
|  | 4、进行切断非消防电源切断。 | 一季一次 |