## 临夏州人民医院项目
临夏州人民医院安防系统建设项目
序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量
一、智能安检系统（物防系统建设）
1 | 智能安检机 | 【通道650*500mm、双能、单视角、智能识别、联网、人包关联】 通道尺寸 650mm×500mm（宽*高） 外观尺寸 2127mm*989mm*1351mm（长*宽*高） 操作台尺寸 850mm*700mm*1200mm（长*宽*高）专用操作台（标配） 线分辨力 φ0.0787mm 空间分辨力 1.0mm（水平和竖直） X射线发生器 160kV 1.2mA（可调） X射线冷却/工作周期 油冷/连续 胶卷安全 符合ASA/ISO1600标准交卷安全 泄露剂量 ＜1μGy/h，距离设备外壳50mm 传送带高度 678mm 传送带速度 0.2m/s、0.3m/s、0.4m/s可调 传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS 摄像头数量 4路 宽动态范围 120dB 视频压缩标准 H.265 /H.264 / MJPEG 最大图像尺寸 1920× 1080 帧率 50Hz: 25fps (1920× 1080，1536× 864，1280 × 720） 存储时长 不低于30天 违禁品识别种类 15大类 系统登录方式 人脸/指纹/密码 显示屏尺寸分辨率 21.5"，单显，1920×1080 显示模式 真彩 人脸摄像头图像尺寸 1路，1920×1080 功耗 ＜0.8KVA 电源 220VAC(±10%) 50±3Hz 工作湿度 10%至90%(在不凝结水滴状态下) 工作温度 0℃～45℃ 重量 600kg 含标配专用操作台、0.6米平板接物架和1.2米滑板接物架 | 台 | 2
2 | 物品柜 | 36门物品柜 | 套 | 2
3 | 智能安检门 | 【测温，人脸，联网，18防区，LCD屏，可搭配黑体】 测温：热成像相机测温 热成像分辨率：160*120 测温精度：±0.5℃ 测温范围：30-45℃ 人脸抓拍：2路，200w 无感测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配，温度精度度：±0.5℃，搭配黑体进度可达 ±0.3℃ 人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，建立首道防线； 人脸比对：可对通过安检门的人员进行人脸抓拍和人脸比对，实现安检过程可查；设备本地存储3个独立人脸库，共3x30000张人脸；支持人脸属性功能，支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子属性； 金属检测：可检测到1个回形针大小的铁磁性金属，有效进行违规物品核验； 联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行人脸数据、客流数据、报警数据、通过人员和温度精准匹配等数据进行汇聚应用； 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持18区位。 模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 接口功能：1路报警输入/输出，1路音频输入/输出。 功率 小于20W 工作温度和湿度：-10℃─55℃，95%，无冷凝 重量 小于90kg 外形尺寸 (mm)2287(高)x872(宽)x663(深) 通道尺寸 (mm)2005(高)x730(宽)x600(深) | 台 | 2
4 | 手持金属探测器 | 外形尺寸：410mm（长）x 85mm（宽）x 45mm （高） 电源: 标配充电电池 频率: 约25KHz 电压：9V 净重：400G（不含电池） 使用温度: 使用温度: -20℃ to +55℃ | 台 | 2
5 | 人脸识别一体机 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持6000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持5000枚指纹，6000张卡片，50000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器；基线支持标准韦根34/26； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8、工作电压： DC 12V/2A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11、产品尺寸：290mm*116.5mm*33mm； 12、工作温度：-30~65℃。 | 台 | 2
6 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg； | 只 | 2
7 | 磁力锁 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs) ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA； 锁体尺寸：长238*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 2
8 | 磁力锁支架 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：0.77kg L型支架尺寸：长238*宽47*厚30(mm) Z型支架尺寸：长185*宽51*厚50(mm) | 个 | 2
9 | 液压闭门器 | 适装门重：60-85KG 适装门宽 ≤ 1100mm 闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180° 尺寸：长宽高 248x44.5x72mm 使用寿命：100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 无90度定位停门的功能。 | 个 | 2
10 | 5口交换机 | • 提供5个百兆电口。 • 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 • 百兆网络接入设计。 • 线速转发、无阻塞设计。 • 存储转发交换方式。 • 坚固式高强度金属外壳。 • 无风扇设计，高可靠性 | 台 | 1
11 | 防盗门 | 防盗门双开 乳白色 | 扇 | 1
12 | 网线 | 超六类飞屏蔽网线 | 箱 | 3
13 | 信号线 | RVVP4*1 | 卷 | 6
14 | 辅材 | 线槽、线管、扎带、水晶头、绝缘胶带、标签纸、跳线、膨胀螺丝、插线板等 | 项 | 1
15 | 施工费 | 设备安装调试，综合布线 | 项 | 1
二、重点部位监控系统（技防系统）
17 | 鱼眼网络摄像机 | 600万1/1.8"CMOS ICR鱼眼全景日夜型网络摄像机 最低照度: 彩色:0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON); 黑白:0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON 镜头: 1.27mm@F2.8: 水平视场角180度（壁装）,360度环视（吸顶） 宽动态范围: 数字宽动态 视频压缩标准: H.265 /H.264 / MJPEG 最大图像尺寸: 3072 x 2048 安装方式: 桌面式,墙装,吸顶装 显示模式: 吸顶装: 鱼眼模式;180°全景模式;360°全景模式;360°全景+PTZ;360°全景+3PTZ;360°全景+6PTZ;360°全景 +8PTZ;2PTZ;4PTZ;4PTZ融合;鱼眼+3PTZ;鱼眼+8PTZ;半球模式;圆柱模式;AR半球模式 墙装: 鱼眼模式;4PTZ;4PTZ融合;鱼眼+3PTZ;鱼眼+8PTZ;全景模式;全景+3PTZ;全景+8PTZ; 桌面装: 鱼眼模式;180°全景模式;360°全景模式;360°全景+PTZ;360°全景+3PTZ;360°全景+6PTZ;360°全景+8PTZ;4PTZ;4PTZ融合;鱼眼+3PTZ;鱼眼+8PTZ 存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC / Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传 通讯接口: 1 个 RJ45 10M / 100M / 1000MB 自适应以太网口 音频接口: 2个内置麦克风,1个内置扬声器 工作温度和湿度: -40℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应: DC 12V±20% / PoE(802.3af) 电源接口: Φ5.5×2.1MM圆头电源接口 功耗: DC 12V :11W Max ; PoE:12W Max 尺寸(mm): Φ167.4x 152.8 x 55 红外照射距离: 最远可达15米 防暴等级: 防暴等级支持IK8 防护等级: IP67 重量: 1400g | 台 | 1
18 | 半球网络摄像机（POE） | 400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB） 音频: 1个内置麦克风；1路输入（Line in），1路输出（Line out） 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出: 支持12 VDC，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W；PoE：（802.3af，36 V~57 V）, 0.20 A ~0.13 A，最大功耗：7.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: Ø127.3 × 96.8 mm 包装尺寸: 150 × 150 × 141 mm 设备重量: 370 g 带包装重量:580 g 防护: IP66 | 台 | 8
19 | 拾音半球网络摄像机（POE） | 400万 1/1.8" CMOS 臻全彩半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 景深范围: 2.8 mm：3.1 m~∞ 4 mm：3.6 m~∞ 6 mm：7.8 m~∞ 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角线视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6° 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.42 A，最大型号：5 W；PoE：（802.3af，36 V to 57 V），0.18 A to 0.12 A，最大型号：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: Ø129.2 × 97.1 mm 包装尺寸: 165 × 165 × 115 mm 设备重量: 450 g 带包装重量: 720 g 防护: IP66 | 台 | 24
20 | 枪型摄像机 | 400万 1/1.8" CMOS 臻全彩筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 景深范围: 2.8 mm：1.7 m~∞ 4 mm：3.6 m~∞ 6 mm：4 m~∞ 8 mm：6 m~∞ 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6° 8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2° 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 白光灯 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗: DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm 设备重量: 615 g 带包装重量: 830 g 防护 IP66 | 台 | 26
21 | 人脸网络摄像机 | 400万 星光级1/1.8" CMOS AI轻智能双目筒形网络摄像机 支持3种智能资源模式切换：人脸抓拍（默认）、道路监控、Smart事件 人脸抓拍模式 a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测30张人脸 e)支持人脸去重 道路监控模式 a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别 b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 c)支持卡口和出入口模式切换 Smart事件模式 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测 场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 设备内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 设备支持上下双通道镜头，上通道内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳；下通道定焦全彩镜头，满足低照度下的监控需求 传感器类型: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度: 通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 通道1：8~32 mm：水平视场角：40.3°~14.5°，垂直视场角：22.1°~8.2°，对角线视场角：46.9°~16.5° 通道2：4 mm：水平视场角：84°，垂直视场角：45°，对角线视场角：99° 补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式），750nm+暖白光 补光距离: 通道1：普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：15 m；通道2：普通监控：30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 2个内置麦克风，1个内置扬声器 复位: 支持 接口类型: 外甩线 产品尺寸: 254.1 × 116.7 × 101.7 mm 包装尺寸: 385 × 158 × 155 mm 设备重量: 1600 g 带包装重量: 2750 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，1.38 A，最大功耗：16.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.47 A~0.35 A，最大功耗：19.9 W 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护； PoE：802.3at，Type 2 Class 4 电源接口类型: 3芯接口 线缆长度: 35 cm 防护: IP67 | 台 | 6
22 | 交换机 | 提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持6KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 | 台 | 3
23 | 8口交换机 | 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 | 台 | 3
24 | 网线 | 超六类非屏蔽网线 | 箱 | 18
25 | 信号线 | RVV2*1.5 100米/卷 | 卷 | 5
26 | 辅材 | 线槽、线管、扎带、水晶头、绝缘胶带、标签纸、跳线、膨胀螺丝、插线板、电源插头、音频线、软管、PVC管等 | 项 | 1
27 | 施工费 | 设备安装调试，综合布线 | 项 | 1
二、合计
三、后端管理系统（技防系统）
28 | NVR | 硬件规格： 3U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 16盘位，可满配8T、10T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进8出 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 软件性能： 输入带宽：320M 64路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1
29 | 硬盘 | 3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s | 块 | 11
30 | 基础包/系统管理（必选） | 1、支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 2、包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、停车场网管、紧急报警、违停球接入等功能。 | 套 | 1
31 | 视频监控授权 | 1、支持前端编码设备的集中管理； 2、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能。 | 路 | 1000
32 | 视频联网 | 用于平台对外标准化互联互通（跨网、异构）的组件。支持通用视频联网标准协议（GB/T28181、DB33/T629）,提供支持其他联网标准的扩展能力。 | 套 | 1
33 | 人脸评分服务 | 开启人脸评分算法 | 套 | 1
34 | 智能监控 | 基于人脸识别技术的重点人员识别、陌生人识别、高频人员识别、以脸搜脸等功能。 | 套 | 1
35 | 视频质量诊断 | 视频质量诊断应用，提供视频图像诊断和监测服务。 1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。 2、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。 3、支持码流分辨率、编码格式指标采集。。 4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。 6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、ISAPI协议。 | 路 | 200
36 | 设备网络管理 | 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、萤石、ISAPI协议。 二、门禁运维管理 1、提供门禁设备在线状态监测能力； 2、提供门禁设备运维报表统计能力； 三、可视对讲运维管理 1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力； 2、提供可视对讲设备运维报表统计能力； 四、梯控运维管理 1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力； 2、提供梯控设备运维报表统计能力； 五、停车场出入口运维管理 1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力； 2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力； 六、寻车诱导运维管理 1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力； 2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力 | 路 | 200
37 | 服务器 | 4210×2/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：16G*4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） 操作系统：HIK OS | 台 | 2
38 | 智慧安监应用 | 1.基于人，物，事件的全方位管控。 2.围绕安检员的内部精细化管理模式。 3.下沉到设备元器件的完备的资产管理体系。 4.标准化的事件管控流程和业务闭环；。 5.物联资源的管理，汇聚，多维数据融合。 6.完善的数据服务能力。 | 套 | 1
39 | 硬盘录像机 | 【人脸小超脑/FA】 【V30版本】 名单库比对报警（16路图片流或4路视频流） 16个人脸名单库，总库容10万张（平均30KB/张） 路人档案1万份 支持陌生人报警 支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 硬件规格： 1.5U标准机架式 2个HDMI，1个VGA，HDMI1与VGA同源 已内置2块6T AI盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进8出 软件性能： 输入带宽：320M 输出带宽：256M 16路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持Smart265/H.265/Smart264/H.264编码前端自适应接入 、解码 | 台 | 1
40 | 辅材 | 线槽、线管、扎带、水晶头、绝缘胶带、标签纸、跳线、膨胀螺丝、插线板、电源插头、音频线、软管、PVC管、电源线等 | 项 | 1
41 | 施工费 | 设备安装调试，综合布线 | 项 | 1
42 | 三、合计
43 | 四、UPS蓄电池（技防系统）
44 | 电池 | 12V/150AH铅酸蓄电池 (待机时间不少于1小时) | 节 | 20
45 | 电池柜 | 可安装20节12V/150AH蓄电池,含电池之间的连接线。 | 个 | 1
46 | 辅材 | 线槽、线管、扎带、水晶头、绝缘胶带、标签纸、跳线、膨胀螺丝、插线板、电源插头、音频线、软管、PVC管、电源线等辅助线材 | 项 | 1
47 | 施工费 | 设备安装调试，综合布线 | 项 | 1
五、标准化机房改造提升（技防系统）
48 | 一体机机柜（玻璃门综合柜专用） | 1、RAL9005亚光细砂纹，600*1200*2000,42U, 标准19"柜体； 2、前门单开玻璃门含环控屏盒，后门双开铁板门，前后门配接地线三条，无侧门； 3、四块前后侧盖板； 4、含顶底板(带密封毛刷)、弹开器、磁铁（电磁锁）、弹簧、铰链、密封条、保温棉、螺栓（外六角）、塑料堵头、4个支脚、4个脚轮等； 5、顶部含白色灯管； 6、2根60宽垂直走线板，2根65宽PDU固定板 | 台 | 1
49 | 一体机机柜（玻璃门并柜专用） | 1、RAL9005亚光细砂纹，600*1200*2000,42U, 标准19"柜体； 2、前门单开玻璃门，后门双开铁板门，前后门配接地线三条，无侧门； 3、前后部挡风盖板上下各两块，配8个并柜件； 4、含顶底板(带密封毛刷)、弹开器、磁铁（电磁锁）、弹簧、铰链、密封条、保温棉、螺栓（外六角）、塑料堵头、4个支脚、4个脚轮等； 5、顶部含白色灯管； 6、2根60宽垂直走线板，2根65宽PDU固定板 | 台 | 5
50 | 柜体侧门 | 1.适用1200深2000高玻璃门一体机柜体（螺丝固定） 2.整体一段式螺丝固定 3.RAL9005亚光细砂纹 | 台 | 2
51 | 冷蓝色LED灯带 | 1.电源：DC12V； 2.功耗：4W/米； 3.防水等级：IP20； 4.每套含两条，每条1.89米/条，2835高亮进口光源，120颗/米带铝型槽加乳白PC罩，低亮氛围光。 | 套 | 6
52 | 快开盲板 | 1.免工具安装金属盲板（1U），快开方式 2.RAL9005黑色亚光细砂纹 | 块 | 30
53 | 托盘 | 1.19寸安装，承重130kg，托盘尺寸485*720 2.适用于一体柜 3.RAL9005黑色亚光细砂纹 | 块 | 10
54 | 托架 | 1.承重40kg，须成对使用， 2.适用于一体柜 3.RAL9005黑色亚光细砂纹， | 对 | 10
55 | 配电箱 | 1、内含市电220VAC输入，总空开100A/1P；6U空间； 2、UPS 10KVA，输入、输出空开80A/1P、63A/1P；UPS维修旁路空开63A/2P；空调4KW 2台输入空开20A/1P；PDU6路，各32A； 3、C级防雷； | PCS | 1
56 | 交流PDU | 1.输入：L+N+PE 2.额定值：32A 250V 8KW 3.接线盒：能承载3*6MM²电缆 4.保护控制模块：C32A 总控1位+普通指示灯1位 5.插座制式：国标防脱扣10A插座16位+国标防脱扣16A插座4位 6.挂耳角度：前端70MM 后端25MM 挂耳180°竖向安装 7.固定孔中心距：1477±5mm 8.产品尺寸规格：1513*62*55 | 个 | 10
57 | 辅材包 | 含强电电缆，地线、弱电线缆线材、套管、接线接线端子、扎带、线缆标签等； | 套 | 1
58 | 精密机架式变频空调器室内机 | 1、制冷量：12.1kW（室内干球温度37℃，30%RH；室外干球温度35℃，湿球温度24℃）； 2、风量：2500m3/h； 3、尺寸：W440*D980*H575mm（13U）； 4、重量53kg； 5、室内机噪声≤68dB(A)； 6、AC风机，来电自启动，电源电压220VAC/50Hz； 7、室外机最大电流18.2A，室内机最大电流1.6A，室外机从室内机取电； 8、标准预充R410A制冷剂（支持5m长铜管）。 | 台 | 1
59 | 精密机架式变频空调器室外机 | 1、室外温度-15℃至45℃； 2、尺寸为W950*D340*H840mm； 3、重量57kg； 4、内置压缩机，直流变频型，预充R410A冷媒（支持5m长铜管）； 5、汽管Ф15.88*0.8mm，液管Ф9.52*0.7mm，标配5米铜管。 | 台 | 1
60 | 一体化监控主机 | 1.灵芯监控主机具有2路USB、1路以太网、5路DI、2路DO、1路RS232串口、5路RS485串口 | 台 | 1
61 | 温湿度传感器 | 1.无显示，电压 DC 9-28V ; 2.测量范围 温度：-20℃~80℃; 3. 湿度：0~100%RH/ RS485 输出。 | 个 | 5
62 | 烟雾传感器 | 1.执行标准：GB4715-2005; 2.工作电压：DC12V/24V（允许范围9V~30V）; 3.工作电流：监视状态<1mA@DC12V <5mA@DC24V；火灾报警<30mA@DC12V <35mA@DC24V; 4.继电器输出：常开(火警后闭合)，触点容量1A 30VDC; 5.工作指示：监视状态 红色指示灯约每6秒闪烁1次； 报警状态 红色指示灯常亮；故障状态 红色指示灯约每6秒连续闪烁2次; 6.使用环境：温度：-10℃~+65℃，相对湿度：95%（40℃±2℃无凝露）; 7.外形尺寸：75mm×51.8mm×38.5mm(带底座)。 | 个 | 5
63 | 漏水传感器 | 1.实用可靠的在线液体泄露监测； 2.12V直流电源供电，区分正负极接入； 3.感应灵敏度无极可调； 4.本机产生现场声光告警，快速定位现场事件； 5.继电器输出形式常开常闭同时共存，可自由选择； 6.良好的防静电、防浪涌技术，保证产品的可靠运行； 7.方便的35mm DIN导轨安装方式； 8.外观尺寸：58*115*36mm。 | 台 | 1
64 | 漏水检测绳 | 1.5米，非定位，送胶贴，自带引出线; | 条 | 1
65 | 声光报警模块 | 1.红色-12VDC/70mA-105dB; | 个 | 1
66 | 4G短信报警模块 | 1.电源：DC7~48V宽压设计,低功耗； 2.金属外壳，抗电磁干扰性能优良； 3.硬件看门狗设计。 4.数据接口RS232/RS-485/TTL | 个 | 1
67 | 动环采集箱 | 1.含200W开关电源，1U高度，2-6柜使用; 2.含箱体、导轨、线槽、端子排、12V继电器（带底座）、信号线、网线、水晶头、国标插头等； | 套 | 1
68 | 机房搬迁线缆 | 线缆一批 | 批 | 1
69 | 机房升级改造 | 消控室设备搬迁、机房陶瓷防静电地板更换、铝扣板吊顶更换、窗户封堵、墙面包裹处理、电路照明改造。具体按照甲方要求 | 项 | 1
70 | 监控、ups维保 | 门诊楼、住院楼、医技楼等区域监控设备三年维保（包含设备硬件故障维修更换）。机房96节UPS电池的三年维保及故障电池的更换。 | 项 | 1